ОБРАЗЕЦ

Приложение №4

К Порядку предоставления инфраструктуры

электроэнергетики во временное ограниченное

пользование, для размещения сетей электросвязи

утв. приказом от 22.02.2023 г.№38А

Приложение №1

к договору

о предоставлении ограниченного права доступа пользования  имуществом (инфраструктурой электроэнергетики)

№____________________________

от «______» _______________20   г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №_________

АО Дюртюлинские Э и ТС согласовывает размещение сетей связи на опорах воздушных линий электропередач в г. _________ (ВЛИ-0,4 кВ от ТП-___ ф. «_____________» опора №№_____; ВЛ-0,4 кВ от ТП-____ ф. «____________» опоры №№____) при выполнении следующих технических условий:

Со стороны АО Дюртюлинские Э и ТС:

- Предусмотреть следующие мероприятия по устранению ограничений на подвеску сетей связи:

- Установить дополнительную промежуточную опору между опорами _____ ф. «______________» ТП-___; (при необходимости).

- Выполнить укрепление опоры №___ ф. «____________» ТП-____ с установкой ж/б подкоса (металлического подкоса, растяжки и прочих дополнительных конструкций) (при необходимости).

Со стороны пользователя инфраструктуры:

- Разработать проектную документацию на совместный подвес сетей связи по опорам воздушной линии электропередач. Выполнить расчет на механическую прочность опор и проверку опор на их закрепление в грунте с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом (ПУЭ п.2.5.199, п.2.4.89).

- По трассе ул. __________ - опоры №№ _____ отсутствуют на балансе АО Дюртюлинские Э и ТС (ведомственные). Подвеску сети связи на данном участке согласовать с собственником опор________________;  (при необходимости)

- Все элементы сети связи и ВЛ должны соответствовать условиям работы ВЛ (ПУЭ п.2.5.180).

- Обеспечить наименьшее расстояние до поверхности земли - не менее 5 м независимо от напряжения ВЛ и вида местности (ПУЭ п.2.5.197 п.п.2);

- Для ВЛ выше 1 кВ и до 35 кВ обеспечить расстояние от сети связи до фазных проводов на опоре не менее 0,6 м (ПУЭ п.2.5.197 п.п.3).

ИЛИ

Для ВЛ до 1 кВ обеспечить расстояние от сети связи до фазных проводов на опоре и в пролете не менее 0,4 м (ПУЭ п.2.4.89).

- Выполнить размещение сети связи ниже проводов ВЛ в соответствии требованиям ПУЭ (2.5.86-2-5.96; 2.5.178-2.5.200) и согласованного проекта.

- При подвеске сети связи на ВЛ  выполнить проверку опор и их закрепление в грунте с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом (ПУЭ п.2.5.199, п.2.4.89).

- Установить бирки на сетях связи с указанием владельца и номера телефона через одну опору.

- Проект согласовать с АО Дюртюлинские Э и ТС

- До начала проведения строительно-монтажных работ получить в АО Дюртюлинские Э и ТС допуск персонала к объектам электроэнергетики в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда от 27.07.2013 №328н. Для этого предъявить  согласованную  проектную документацию и Договор о предоставлении ограниченного права пользования имуществом (инфраструктурой электроэнергетики).

- Электромонтажные  работы вести в присутствии представителя АО Дюртюлинские Э и ТС.

- Вновь смонтированные сети связи предъявить к осмотру АО Дюртюлинские Э и ТС для проверки выполнения технических условий, предъявить проектную документацию, исполнительную схему сетей связи, схемы пересечений и сближений с указанием габаритов, информацию о наличии бирок.

- Срок действия технических условий - 3 месяца с даты заключения договора.

Приложение №1 - Перечень опор линий электропередач для размещения сетей.

Заместитель генерального

директора по электроснабжению

-главный  инженер				                                               Р.Р. Имаев

Исп. Кдыров В.М.

Тел. 8(34787)2-10-23