| СОГЛАСОВАНО И.о. председателя Государственного комитета РБ по тарифам _____________ Бурдюк С.Н. «____»_______________2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" _____________ Мустафин И.Ф. «____»_______________2018 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

и повышения энергетической эффективности

МУП "Дюртюлинские  электрические и тепловые сети"                                на 2018 - 2021 г.г.

г.Дюртюли, 2017 г.

Содержание

1. Паспорт программы. Основные понятия и определения………………………………3

2. Цель и задачи Программы………………………………………………………………..4

3.  Целевые показатели МУП Дюртюлинские Э и ТС  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………………………………………...6

4. Разработка мероприятий  по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности МУП Дюртюлинские Э и ТС………………………….…7

5. Обоснование целевых показателей снижения потерь электрической энергии……...15

6.	Оценка эффективности и результатов реализации Программы……………………..16

7. Пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов………………..16

8. Программа в области энергосбережения тепловой энергии и повышения   …..энергетической эффективности……………………………………………………………17

9. Оценка эффективности и результатов реализации Программы по     …..теплоснабжению……………………………………………………………………………18

10. Определение плановых и расчет фактических показателей надежности и …..энергетической эффективности объектов теплоснабжения……………………………..20

1.    Паспорт программы.

Основные понятия и определения

| Наименование Программы - | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП Дюртюлинские Э и ТС |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы - | Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Сроки реализации Программы- | 2017-2021 г.г. |
| Цель Программы - | Снижение потерь в сетях электроснабжения при транспортировке эл.энергии, соблюдение энерго-экономичных технологических режимов работы, повышение эффективности учета электрической энергии. Снижение потерь в тепловых сетях при транспортировке тепловой энергии. |
| Основные мероприятия Программы - | Организационные мероприятия - это мероприятия, связанные с оптимизацией режимов работы электрических сетей, а также проведение мероприятии по снижению потерь тепловой энергии, организационно- штатные мероприятия, а также обязательные мероприятия, в соответствии с федеральным законом от 23.11.09г. №261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». ПостановлениеПравительства РФ от 27.09.2016 г. № 971 «О внесении изменений в Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» |

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого  эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетическая эффективность МУП Дюртюлинские Э и ТС определяется основным видом деятельности  - процессом передачи электрической энергии – и характеризуется процентом потерь в системе передачи электрической энергии, что определено ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.12.1999 №882-ст).

2. Цель и задачи Программы

Энергосбережение для электросетевой организации  МУП Дюртюлинские Э и ТС  заключается, прежде всего, в сокращении расходов электроэнергии на ее транспорт (сокращении потерь электроэнергии). В предприятии ведется постоянная планомерная работа, повышающая эффективность передачи и распределения электроэнергии.

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная проблема, требующая капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его высокой квалификации, юридической грамотности и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.

Попытки решить эту проблему без системного подхода, отдельными мерами, а особенно недооценка этой проблемы приводит к тому, что данная проблема остается одной из самых главных для сетевых организаций.

В этих целях должен осуществляться комплекс мероприятий:

1)     оптимизация режимов работы электрических сетей (организационные мероприятия);

2)     замена электрооборудования (технические мероприятия);

3)     мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета э/энергии;

4)     повышение качества электроэнергии.

Затраты по мероприятиям (эксплуатационные затраты предприятия), не требующие вливания дополнительных инвестиций (инвестиционные программы). Данные мероприятия направлены на совершенствование организации работ по снижению потерь, на основе проведенного анализа (энергоаудит и расчет существующих нормативных потерь в распределительных сетях), а также на учет «человеческого фактора», под которым понимается:

      обучение и повышение квалификации персонала;

       осознание персоналом важности для предприятия в целом и для его работников лично          эффективного решения поставленной задачи;

      мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;

      связь с общественностью, широкое оповещение о целях и задачах снижения коммерческих потерь, ожидаемых и полученных результатах.

Технические мероприятия наиболее энергоэффективны, но требуют значительных затрат, при этом срок окупаемости этих затрат находится в пределах 5–8 лет.

В соответствии с этим, для организации работ по снижению уровня фактических потерь в сетях МУП Дюртюлинские Э и ТС дальнейшего сокращения издержек предприятия  была разработана Программа энергосбережения МУП Дюртюлинские Э и ТС на 2017-2021 гг.

3.     Целевые показатели МУП Дюртюлинские Э и ТС  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица №1  Показатели производственной деятельности МУП Дюртюлинские Э и ТС

| № | Наименование показателя | Ед. изм | Значение показателя (прогноз) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Объем передачи электрической энергии | тыс. кВт.ч. | 70421 | 80550 | 84520 | 89350 | 91050 | 92751 |
| 2 | Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт.ч. | 56038 | 65480 | 68750 | 72950 | 74410 | 75900 |
| 3 | Объем потерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - в натуральном выражении | тыс. кВт.ч. | 14383 | 15070 | 15770 | 16400 | 16640 | 16851 |
| 3.2 | Потери | % | 20,42 | 18,70 | 18,64 | 18,27 | 18,17 | 18,04 |

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях  -  основной путь повышения энергетической эффективности МУП Дюртюлинские Э и ТС.

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей электроэнергии и полученной потребителями (полезный отпуск), называют потерями электроэнергии.

Потери подразделяются на технологические и коммерческие.

Коммерческие потери обусловлены безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые в силу истекшего срока службы допускают высокую погрешность учета электроэнергии.

Основной задачей сетевой организации МУП Дюртюлинские Э и ТС  для повышения экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и повышение достоверности данных по передаче электроэнергии потребителям. Для повышения достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку расчетных средств учета (приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках приема электроэнергии от генерирующих компаний и расчетных средств учета, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям.

Важным фактором, влияющим на достоверность учета электроэнергии является тип расчетных приборов учета и их класс точности. Достаточно большое количество точек учета обеспечены устаревшими счетчиками индукционного типа с неудовлетворительным классом точности.

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям включают в себя:

- технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования и состоят из потерь,  не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) – условно – постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) – нагрузочных  (переменных) потерь.

4. Разработка мероприятий  по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности                                                  МУП Дюртюлинские Э и ТС

Программа энергосбережения 2017-2021 гг. состоит из организационных и технических мероприятии:

Организационные мероприятия  предшествуют  выполнению  технической части   Программы энергосбережения. Основным проектом этого блока мероприятий является проект «Энергетическое обследование МУП Дюртюлинские Э и ТС». Реализация этого проекта позволит получить детальную и объективную оценку потенциала энергосбережения  энергетических  элементов сети МУП Дюртюлинские Э и ТС при оказании услуг по передаче электрической энергии, конкретизировать объекты капитальных вложений  и  направления исполнения программы в рамках  выданных рекомендаций.

Расчет экономии электрической энергии и срока окупаемости по перечисленным  проектам  не производиться.

Технические мероприятия в Программе энергосбережения   включают в себя:

- разработку и выполнение  в рамках  исполнения годовых   производственных программ  технического обслуживания  и различного уровня ремонта  электрических сетей  конкретных мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и служащих энергосбережению.. В данной программе  энергосбережения из программы  ремонта  выделены    энергоэффективные мероприятия. Экономия  электрической энергии достигается  посредством замены при ремонте устаревшего оборудования с низким классом энергоэффективности  и низкими технико-экономическими показателями на  новое оборудование с более высоким классом.

Мероприятие по совершенствованию учета электрической энергии реализуются в следующем проекте:

- мероприятия по организации энергоэффективного наружного освещения  за счет экономии электрической энергии достигается посредством замены светильников РКУ,ЖКУ с лампами  ДРЛ и ДНаТ  на осветительные устройства  с использованием светодиодов (Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 971 «О внесении изменений в Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»):

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых

осветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых

осветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых

осветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых

осветительных устройств;

в 2021 году - не менее 85 процентов общего объема используемых

осветительных устройств.

Расходы по реализации   энергоэффективного наружного освещения МУП Дюртюлинские Э и ТС на 2017-2021 г.г. приведены в таблице 2;

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Сумма расходов, млн.руб |  |  |  |  |  | Статья расходов/ Источник финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Реализация энергоэффективного наружного освещения МУП Дюртюлинские Э и ТС на 2017-2021 г.г. | 20,4 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 2,4 | Прибыль /Прочие нерегулируемые виды деятельности |
| 2 | ИТОГО | 20,4 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 2,4 |  |

Далее для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы коллективу МУП Дюртюлинские Э и ТС необходимо решить следующие задачи:

- провести комплекс организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики;

- расширить практику применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечить проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов;

- обеспечить учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сократить объем расходов энергопотребление на хозяйственные нужды;

- обеспечить нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства обеспечить контроль соблюдения требований нормативных актов по ресурсоэнергосбережению;

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить контроль и учет расхода электроэнергии, развивать инновационную деятельность по внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий в производственных отделениях;

- учитывать показатели энергоэффективности приборов и оборудования, при закупках оборудования;

- провести энергосберегающие мероприятия (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов);

- выполнить замену устаревшего оборудования на эффективное оборудование нового поколения на объектах, где потребляются энергетические ресурсы;

- выполнить замену оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие;

- исключить случаи нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам энергоресурсов, несоблюдения норм и правил при проектировании объектов, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы;

- включить в программы учебных курсов по повышению квалификации работников предприятия основы эффективного использования энергетических ресурсов;

- проводить систематические мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения.

4.1. Предложения по источникам финансирования целевой программы.

Мероприятия по установке приборов учета с более высоким классом точности измерений, отвечающим требованиям коммерческого учета   планируется профинансировать из прибыли, полученной от прочих  (не регулируемых видов деятельности)

Все остальные проекты, включённые в настоящую Программу на 2017-2021 годы, относятся к  регулируемому виду деятельности по передаче электрической энергии.

Источниками финансирования  проектов  являются выручка и полученная  предприятием прибыль.

4.2. Механизм финансирования программы.

Финансирование Программы Энергосбережения производится за счёт собственных средств предприятия.  Равномерное поступление денежных средств через тариф на услугу по передаче электрической энергии  в течение года и  организованное выполнение  производственных планов позволят  профинансировать и выполнить  Программу без привлечения  кредитных ресурсов.

# Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования и годам реализации приведено в таблице 3.

Таблица 3

| № п.п | Наименование мероприятия | Цели и задачи мероприятия | Затраты на проведение мероприятия (руб.)/источники финансирования | Эффект от проведения мероприятия | Срок реализации/сокращение удельного расхода электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение энергосервисных договоров, проведение энергоаудита. | Выявление источников нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии. Расчет технологических потерь. | 600 000/ собственные средства | Оптимизация эффективного использования энергоресурсов для предприятия. Снижение величины потерь электроэнергии. | 2017-2021 |
| 1.1. | Проведение рейдов по выявлению безучетного потребления электроэнергии | Выявление фактов безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии | 342 000/ собственные средства | Снижение величины потерь электроэнергии | 2017-2021 |
| 1.2. | Направление предложений по установке приборов учета электроэнергии потребителям (поверка приборов учета либо их замена на новые) | Исполнение обязанностей сетевой организации по оснащению приборами учета (коллективными или индивидуальными) различных категорий потребителей | 110 000 / собственные средства | Выполнение требований ст.13 Федерального закона №261-ФЗ "Об энергосбережении" | 2017-2021 |
| 1.3 | Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности (аренде) сетевой организации | Предварительная проработка технико-экономических показателей, реализация мероприятии | 400 000/ собственные средства | Снижение величины потерь электроэнергии | 2017-2021 |
| 1.4 | Разработка и реализация программы сокращения технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических сетях, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии | проработка технико-экономических показателей, доведение до оптимального уровня значении | - | Снижение величины потерь электроэнергии | 2017-2021 |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция ЛЭП | Уменьшение технических потерь электроэнергии в связи улучшением технических характеристик ЛЭП, уменьшение недоотпуска электроэнергии в связи с технологическими нарушениями | 42 300 000 / инвест. составляющие | Снижение величины потерь электроэнергии | 2017-2021 |
| 2.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | Оптимизация режимов работы оборудования путем переключения части абонентов с перегруженных фаз на недогруженные | 150 000 /собственные средства | Повышение качества поставляемой электрической энергии, снижение потерь электроэнергии | 2017-2021 |
| 2.3. | Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимальных нагрузок | Снижение потерь холостого хода силовых трансформаторов, оптимизация режимов работы оборудования | - | Снижение величины потерь электроэнергии | 2017-2021 |
| 2.4. | Сокращение сроков выполнения текущего и капитального ремонта основного оборудования | Снижение недоотпуска электрической энергии потребителям | - | Повышение качества поставляемой электрической энергии | 2017-2021 |
| 2.5. | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии | В целях снижения величины потерь электроэнергии | 1 000 000 | Снижение величины потерь электроэнергии | 2017-2021 |
| Итого затрат на проведение мероприятий энергосбережения: |  |  | 44 902 000 |  |  |

5. Обоснование целевых показателей снижения потерь электрической энергии.

Целевые показатели снижения потерь электрической энергии от реализации мероприятий, предусмотренных программой энергосбережения, приведены в таблице 4.

Таблица 4. Целевые показатели снижения потерь электрической энергии, % потерь

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Величина экономии, % потерь | 18,71 | 18,64 | 18,27 | 18,17 | 18,04 |

Примечание:

- целевые показатели снижения потерь электрической энергии указаны по отношению к предыдущему году.

Таблица 5. Плановый баланс электрической энергии на период 2017 – 2021 гг.

без учета выполнения программы энергосбережения, млн. кВтч.

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть, млн. кВтч | 80,55 | 84,57 | 89,74 | 91,54 | 93,37 |
| Полезный отпуск, млн. кВтч | 65,48 | 68,75 | 72,95 | 74,41 | 75,90 |
| Потери, млн. кВтч | 15,07 | 15,82 | 16,79 | 17,13 | 17,47 |
| Прогнозные потери, % | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |

Данный плановый баланс электрической энергии сформирован с учетом строительства новых КТПН, ТП  и распределительных сетей 10-6/0,4 кВ. Величины рассчитаны с применением программного комплекса РТП-3.

Однако, учитывая, что в период 2017 – 2021 гг. будут проводиться энергосберегающие мероприятия, в плановый баланс электрической энергии на 2017 – 2021 гг. включены показатели, приведенные в таблице 6.

Таблица 6 . Плановый баланс электрической энергии на период 2017 – 2021 гг.,

с учетом изменения состава сетей МУП «Дюртюлинские Э и ТС» и выполнения программы энергосбережения, млн. кВтч.

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть, млн. кВтч | 80,55 | 84,52 | 89,35 | 91,05 | 92,75 |
| Полезный отпуск, млн. кВтч | 65,48 | 68,75 | 72,95 | 74,41 | 75,90 |
| Потери, млн. кВтч | 15,07 | 15,77 | 16,40 | 16,64 | 16,85 |
| Прогнозные потери, % | 18,71 | 18,64 | 18,27 | 18,17 | 18,04 |

6.	Оценка эффективности и результатов реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

-	полный переход на приборный учет при расчетах за хозяйственные нужды по видам ресурсов;

-	оснащение приборами расчетного учета в соответствии с правилами коммерческого учета на оптовом и розничном рынке согласно Программе;

-	стопроцентное наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований, установленных нормативов энергоресурсопотребления;

-	снижение относительных потерь при передаче электроэнергии на 2,38 % по сравнению с 2016 годом;

-	ориентировочно плановая экономия финансовых средств за период реализации программы, расходуемых на потребление энергетических ресурсов к 2021 году может составить 1,5 млн. руб. (ежегодно).

7.Пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов

В коллективе организации МУП «Дюртюлинские Э и ТС»  эффективное использование энергетических ресурсов и проведение мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляются путем:

-	предоставления потребителям энергетических ресурсов информации по правовому обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-	сбора и распространения информации об эффективном использовании энергетических ресурсов;

Цель – информирование коллектива и потребителей электрической энергии о необходимости энергосбережения.

8. Программа в области энергосбережения тепловой энергии и повышения энергетической эффективности

Основной проблемой, возникающей при решении этой задачи, является выявление наиболее крупных составляющих этих потерь и выбор оптимального технологического решения, позволяющего значительно их снизить. Причем каждый конкретный объект, - цель энергосбережения, - имеет ряд характерных конструктивных особенностей и составляющие его тепловых потерь различны по величине. И всякий раз, когда речь заходит о повышении экономичности работы теплоэнергетического оборудования (например, системы отопления), перед принятием решения в пользу использования какого-нибудь технологического новшества, необходимо обязательно провести детальное обследование самой системы и выявить наиболее существенные каналы потерь энергии. Разумным решением будет использование только таких технологий, которые существенно снизят наиболее крупные непроизводительные составляющие потерь энергии в системе и при минимальных затратах значительно повысят эффективность ее работы.

Однако, несмотря на уникальность в общем случае факторов, вызывающих потери в каждой конкретной тепловой системе, отечественные объекты имеют ряд характерных особенностей. Они очень похожи друг на друга, что связано с тем, что строились они по общим для "Союза" проектным нормам во времена, когда тепловая энергия стоила "копейки". Излагаемое ниже исследование рассматривает наиболее характерные проблемы существующих тепловых объектов, описывает наиболее существенные каналы непроизводительных потерь в них тепловой энергии и предлагает варианты снижения этих потерь с предварительным прогнозом результатов.

Тепловые системы. Источники потерь.

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х основных участка:

1. участок производства тепловой энергии (котельная);

2. участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы тепловых сетей);

3. участок потребления тепловой энергии (отапливаемый объект).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводительными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения. Рассмотрим каждый участок в отдельности.

Обычно тепловая энергия, переданная в котельной теплоносителю поступает в теплотрассу и следует на объекты потребителей. Величина КПД данного участка обычно определяется следующим:

при большой протяженности трубопроводов теплотрасс значительное влияние на величину тепловых потерь приобретает качество тепловой изоляции теплотрасс. При возрастании выше средней величины тепловых потерь по длине, следует уделить внимание следующему факту: в настоящее время на рынке появились новые виды предварительно изолированных теплопроводов, тепловые потери такого трубопровода практически в 10 раз ниже, а надежность безаварийной работы в десятки раз выше. Последний показатель особенно актуален для снижения потерь, связанных с нештатными аварийными ситуациями, неконтролируемыми утечками теплоносителя и затратами на авральные ремонтные работы на теплотрассах. Обычно потери тепловой энергии в теплотрассах не должны превышать 5-7%. Но фактически потери достигали величины в 18%.

9. Оценка эффективности и результатов реализации Программы по теплоснабжению

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

1. Технологические результаты:

достижение безаварийного теплоснабжения потребителей;

снижение уровня потерь в сетях теплоснабжения на 3.4%;

снижение нагрузки на работу технологического оборудования.

2. Экономические результаты:

снижение эксплуатационных затрат на производство тепловой энергии на 5.3%;

3. Социальные результаты:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения населения и организаций в городе Дюртюли;

улучшение экологической ситуации;

сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.

Реализация Программы также обеспечивает высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 1942.15 тыс. рублей (в ожидаемых прогнозных ценах 2021 года).

Экономия достигается по следующим направлениям программы:

1.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2017 г.

Замена стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 530 мм., протяженностью 830 м.

От с. Иванаево, пересечение ул. Карл Маркса и ул. Комсомольская до с. Иванаево, ул. Комсомольская, мечеть: ожидаемая экономия- 250.7 Гкал

2.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2018 г.

Замена стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 530 мм., протяженностью 750 м.

От с.Иванаево, ул. Комсомольская,мечеть до с. Иванаево, ул. Комсомольская, кафе Тан: ожидаемая экономия- 226.5 Гкал

3.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2019г.

Замена стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 530 мм., протяженностью 700 м.

От с. Иванаево,ул. Комсомольская, кафе Тан до г.Дюртюли, ул. Ленина, р-я поликлиника, гл. корпус: ожидаемая экономия- 210 Гкал

4.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2020г.

Замена стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 530 мм., протяженностью 650 м.

От г.Дюртюли, ул. Ленина, р-я поликлиника, гл. корпус до г.Дюртюли, ул. Ленина, ЦТП 1: ожидаемая экономия- 196.3 Гкал

5.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2021г.

Замена стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 426 мм., протяженностью 396 м; диаметром 219мм, протяженностью 292 м; диаметром 159 мм, протяженностью 276 м; диаметром 108мм, протяженностью 134 м.

От г.Дюртюли, ул. Ленина, ЦТП 1 до г.Дюртюли, ул. Ленина, НГДУ, ад. здание: ожидаемая экономия- 97.9  Гкал

От г.Дюртюли, ул Садовая 9 до г. Дюртюли, ул Садовая 1: ожидаемая экономия- 105.2 Гкал

Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях к 2021 г. составит:

топлива, тепловой энергии	– 147560.3 м3 ;

электроэнергии			– 13256,5 кВт..;

теплоносителя		            – 8 тыс. м3.

Теперь рассмотрим финансовый план на реализацию программы энергосбережения на 2017-2021 гг.

| Таблица № 7. Финансовый план на реализацию программы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию программы энергосбережения (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | По годам реализации программы |  |  |  |  |
|  |  | производство и передача тепловой энергии | технологическое присоединение потребителей |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Собственные средства | 106 775 | 0 | 106 775 | 20 235 | 20 795 | 21 355 | 21 915 | 22 475 |
| 1.1. | Амортизационные отчисления | 36775 | 0 | 36775 | 6235 | 6795 | 7355 | 7915 | 8475 |
| 1.2. | Прибыль направленная на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 70 000 | 0 | 70 000 | 14 000 | 14 000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 1.4. | Средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Привлеченные средства |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетное финансирование |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 106 775 | 0 | 106 775 | 20 235 | 20 795 | 21 355 | 21 915 | 22 475 |

10. Определение плановых и расчет фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2015 г № 452.

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Рп сети от tn), рассчитываются по формуле:

Рп сети от tn=Nп сети от t0-1Lt0-1*Ltn-Lзам tnLtn=0*0,93=0

где: Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

Lзам tn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Рп ист от tn), рассчитывается по формуле:

Рп ист от tn=Nп ист от t0-1Мt0-1*Мtn-Мзам tnМtn=0133*133-0133=0*1=0

где: Nп ист от t0-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 – первый год реализации инвестиционной программы;

Мзам tn – суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

М – мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

Мtn – общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации (Pn сети от), рассчитывается по формуле:

Pn сети от=Nn сети отL=056,778=0

где: Nn сети от – количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

L – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:

Pn ист от=Nn ист отМ=0133=0

где: Nn ист от – количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

М – суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

36. Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Птп), рассчитывается по формуле:

Птп=Qтехн.потМпкв=30486 Гкал12403 м2=2,45

где: Qтехн.пот – величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;

Мпкв – материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

Алгоритм повышения экономичности работы теплотрассы в общем случае также можно представить как последовательность определенных действий:

1. Провести комплексное обследование теплотрасс от котельной к объектам теплоснабжения и выявить основные каналы появления в них тепловых потерь.

2. Провести гидравлическую наладку теплотрасс с шайбированием потребителей по фактически потребляемой ими тепловой нагрузке.

3. Восстановить или усилить теплоизоляцию теплотрассы или при экономической целесообразности переложить существующие трубопроводы использовав для замены предварительно изолированные трубопроводы.

4. Для систем ГВС обеспечить циркуляционную схему включения. По возможности оборудовать теплопункты потребителей тепла пластинчатыми теплообменниками для нужд ГВС.

5. Заменить низкоэффективные отечественные сетевые насосы на современные импортные с более высоким КПД. При экономической целесообразности (большой мощности электродвигателей насосов) использовать устройства частотного регулирования скорости вращения асинхронных двигателей.

6. Произвести замену запорной арматуры на трассе с использованием современных надежных поворотных заслонок, что значительно снизит тепловые потери в нештатных и аварийных ситуациях, а также исключит варианты появления утечек теплоносителя через сальники задвижек.